Приложение № 2

к Документации

Порядок и периодичность выполнения работ, оказания услуг

по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты

- Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации

| Наименование прибора | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| - Прибор приемно-контрольный | 1. Внешний осмотр целостности прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности. - Проверка состояния индикатора «Работа», проверка сохранности пломб, состояния крепления, наличия индикации. 3. Запись в журнале работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее ТО и ППР) результатов выполненных работ | ежемесячно |
|  | - 1. Внешний осмотр целостности прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности. - 2. Проверка состояния индикатора «Работа». - Выполнение с пульта прибора приёмно-контрольного пожарного (ППКП) команды «Запрос протокола», проверка параметров шлейфов сигнализации с пульта командой. - Снятие крышки прибора. - Отключение внешнего источника питания. - Удаление пыли внутри корпуса прибора, осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, проверка наличия маркировки клемм прибора, проверка работоспособности прибора в режиме «диагностика». - Подключение внешнего источника питания. - Проверка работы в режиме «Диагностика». 9. Установка крышки прибора. 10. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | 1 раз в год |

| 2. Блок питания, Резервный блок питания | - Внешний осмотр на наличие световой индикации; - Зеленая индикация соответствует работоспособности; - Красный индикатор аварийная ситуация; - Вскрыть блок резервного питания, замерить тестером напряжение аккумуляторной батареи, которая должна составлять (12В); - Проверить входящие клеммные колодки; - При несоответствии нормального напряжения требуется замена; - Выборочно нарушить один из контролируемых ПКП ШС и убедится в работе ПКП в режиме «Тревога». Осмотр должен показывать «Обрыв». Световые индикаторы и оповещатель мигают, включен звуковой оповещатель; - Восстановить нарушения ШС и установить ПКП в дежурный режим; - Закоротить выносной элемент контролируемого ШС и убедится в работе ПКП в режиме «Тревога»; - Разомкнуть выносной; - При наличии ПКП резервного источника питания, отключить ПКП от сети оставив тумблер включения речевого питания включенным; - Выключить ПКП, отключить от контактов «Пульт» омметр и подключить к ним линию ПЦН; - Восстановить цепь питания ПКП от сети переменного тока и закрыть крышками клеммные колодки. | ежемесячно |
| --- | --- | --- |
| 3. Пульт контроля и управления | - Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности. - Проверка наличия индикации на ППКП. - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | ежемесячно |
|  | - Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности. - Проверка включения подсветки и звуковых сигналов клавиатуры, проверка и коррекция текущего времени и даты при наличии ППК с ЖК - дисплеем. - Снятие крышки пульта. - Отключение внешнего источника питания, удаление пыли внутри корпуса пульта. Внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений, подключение внешнего источника питания, измерение тока потребления. - Проверка наличия индикации на ППКП. - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | 1 раз в год |
| - Блок индикации | - Визуальный осмотр. - Удаление пыли с внешней поверхности блока. - Проверка сохранности пломб, надежности крепления блока, состояния внешних монтажных проводов и контактных соединений. - Занесение результатов в журнал. | ежемесячно |
|  | - Визуальный осмотр. - Удаление пыли с внешней поверхности блока. - Проверка сохранности пломб. - Контроль положения выключателей и переключателей. - Проверка работоспособности блока, проверка наличия индикации и звукового сигнала при разных выходных напряжениях. - Занесение результатов в журнал. | 1 раз в год |
| - Блок сигнально-пусковой | - Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса. - Проверка состояния индикатора «Работа». - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | ежемесячно |
|  | - Внешний осмотр целостности корпуса прибора, удаление пыли и загрязнений с поверхности корпуса. - Снятие крышки прибора. - Отключение источника питания. - Удаление пыли внутри корпуса прибора, внешний осмотр отсутствия дефектов электронных компонент печатной платы, проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводок, контактных соединений. - Установка крышки прибора. - Изменение тока, потребляемого прибором, проверка работы в режиме «Диагностика». - Проверка состояния индикатора «Работа». - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | 1 раз в год |
| - Блок бесперебойного питания | - Внешний осмотр целостности корпуса, удаление пыли и загрязнений с поверхности. - Проверка состояния световых индикаторов (зеленый). - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | ежемесячно |
|  | - Внешний осмотр целостности корпуса, удаление пыли и загрязнений с поверхности. - Отключение сетевого питания, проверка состояния световых индикаторов. - Подключение сетевого питания. - Проверка состояния световых индикаторов (зеленый). - Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети при номинальной нагрузке, измерение амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке. - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | 1 раз в год |
| - Извещатель пожарный дымовой | - Внешний осмотр целостности корпуса извещателя. - Проверка состояния светоиндикатора. - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | ежемесячно |
|  | - Внешний осмотр целостности корпуса извещателя. - Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматической пожарной сигнализации и оповещения. - Продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон оптической системы. - Ввод стержня в центр технологического отверстия для проверки работоспособности извещателя, контроль срабатывания извещателя по включению его светодиодного индикатора и по приему сигнала «Пожар» приемным устройством. - Проверка состояния светоиндикатора. - Восстановление с приемного устройства состояния шлейфа сигнализации. - Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматической пожарной сигнализации и оповещения. - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | 1 раз в год |
| 8. Извещатель пожарный тепловой | - Внешний осмотр целостности корпуса извещателя. - Проверка состояния светоиндикатора. - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | ежемесячно |
|  | - Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматической пожарной сигнализации и оповещения. - Внешний осмотр целостности корпуса извещателя. - Перевод извещателя в режим «Пожар» подачей воздушного потока с температурой на 10 градусов больше пороговой температуры срабатывания. - Проверка самостоятельного перехода извещателя в нормальный режим работы при удалении теплового потока. - Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматической пожарной сигнализации и оповещения. - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | 1 раз в год |
| - Извещатель пожарный ручной | - Внешний осмотр целостности корпуса извещателя. - Проверка наличия индикации световым сигналом. - Удаление пыли и загрязнений с поверхности прибора. - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | ежемесячно |
|  | - Внешний осмотр целостности корпуса извещателя. - Отключение выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматической пожарной сигнализации и оповещения. - Проверка наличия индикации световым сигналом. - Удаление пыли и загрязнений с поверхности прибора. - Проверка работоспособности извещателя поворотом ручки, фиксация приема сигнала станцией пожарной сигнализации и отображения обратного сигнала на извещателе, возврат ручки в исходное положение. - Восстановление выходов приемно-контрольных приборов и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматической пожарной сигнализации и оповещения. - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | 1 раз в год |
| - Слаботочные проводки шлейфов | - Внешний осмотр состояния изоляции. - Осмотр состояния укладки кабеля, состояния крепления кабеля. - Осмотр состояния кабельных вводов в стены и коробки. - Проверка наличия маркировочных бирок и состояния информационных надписей. | 1 раз в год |

- Техническое обслуживание системы оповещения

и управления эвакуацией людей при пожаре

| Наименование прибора | Выполняемые работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Оповещатели (динамики) | 1. Произвести осмотр состояния громкоговорителя. 2. Произвести чистку без разборки громкоговорителя. 3. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | ежемесячно |
|  | - Произвести осмотр состояния громкоговорителя. - Произвести чистку без разборки громкоговорителя. - Подать речевой сигнал с центральной стойки радиоузла и убедиться, что сигнал слышен во всех точках обслуживаемой зоны. - Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | 1 раз в год |
| 2. Усилители мощности | 1. Провести осмотр состояния усилителя. 2. Перевести переключатель ROWER в выключенное положение, убедится, что индикатор ON выключен. 3. Провести чистку без разборки усилителя. 4. Перевести переключатель ROWER во включенное положение, убедится, что индикатор ON включен. 5. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ. | ежемесячно |
|  | - Произвести осмотр состояния усилителя. - Перевести переключатель ROWER в выключенное положение, убедится что индикатор ON выключен. - Провести чистку без разборки усилителя. - Перевести переключатель ROWER во включенное положение, убедится что индикатор ON включен. - Подать аудио-сигнал на вход усилителя. - Отключить аудио-сигнал с выхода усилителя. Запись в журнале регистрации работ по ТО и ППР результатов выполненных работ | 1 раз в год |

| 3. Диспетчерский пульт | - Внешний осмотр целостности корпуса панели, очистка и покраска. - Удаление пыли с поверхности корпуса панели. - Проверка сохранности пломб, наличия индикации на панели. - Проверка положения выключателей и переключателей. - Проверка надежности крепления панели, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. | ежемесячно |
| --- | --- | --- |
|  | - Внешний осмотр целостности корпуса панели, очистка. - Удаление пыли с поверхности корпуса панели. - Проверка сохранности пломб, наличия индикации на панели. - Проверка положения выключателей и переключателей. - Проверка надежности крепления панели, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений. - Профилактические работы. - Произвести проверку электрических параметров. | 1 раз в год |

- Перечень работ по техническому обслуживанию системы противодымной вентиляции (дымоудаления и подпор воздуха), системы приточно-вытяжной вентиляции

| 1. | Подтяжка контактных соединений (для вентустановки) | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| --- | --- | --- |
| 2. | Замер рабочего тока двигателя вентустановки | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 3. | Замер температуры двигателя вентустановки | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 4. | Диагностика шумов и вибрации вентустановки | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 5. | Очистка двигателя вентустановки без разборки при необходимости | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 6. | Осмотр и проверка крепления вентиляторов вентустановки, при необходимости очистка и смазка | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 7. | Подтяжка, зачистка и регулировка рабочих контактов и электрических соединений (для вентустановки) Тестовый пуск вентустановки | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 8. | Проверка функционирования противопожарного клапана | ежемесячно |
| 9. | Осмотр состояния и чистка жалюзийной приточной/вытяжной решетки | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 10. | Осмотр и проверка калорифера на загрязнение, очистка при необходимости | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 11. | Проверка креплений и соединений калорифера | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 12. | Замена фильтра с учетом стоимости расходных материалов | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 13. | Замер расхода воздуха, сверка с проектными значениями, регулировка при необходимости (для вентустановки) | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 14. | Демонтаж кожуха тепловой завесы | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 15. | Очистка нагревательных тэнов тепловой завесы | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 16. | Подтяжка, зачистка и регулировка рабочих контактов и электрических соединений тепловой завесы | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |
| 17. | Установка кожуха тепловой завесы | В соответствии с требованиями производителя, но не реже 1 раза в год |

- Перечень работ по техническому обслуживанию установок пожаротушения

| Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- |
| - Внешний осмотр гидромеханических технических средств АУП и трубопроводов на предмет отсутствия повреждений, коррозии, грязи, течи; наличие пломб и т.п. | Ежедневно |
| - Внешний осмотр и регистрация показаний измерительной аппаратуры | Ежедневно |
| - Контроль рабочего положения затвора запорных устройств | Ежедневно |
| - Контроль состояния основного и резервного источников питания | Еженедельно |
| - Автоматическое переключение цепей питания с основного ввода на резервный | Еженедельно |
| - Проверка работоспособности узлов управления в целом и их технических средств | Еженедельно |
| - Проверка работоспособности насосной установки: насосных агрегатов, шкафов управления и т.п. | Еженедельно |
| - Проверка работоспособности компрессора | Еженедельно |
| - Проверка выдачи команды при срабатывании АУП на включение всех видов сигнализации и оповещения, на включение вентиляционных систем, в том числе и дымоудаления, на управление технологическим оборудованием (выдача соответствующих звуковых и световых сигналов в защищаемые помещения, в насосную станцию, в диспетчерскую или пожарный пост и т.п.) | Ежемесячно |
| - Проверка работоспособности сигнализации при неисправности АУП или ее технических средств | Ежемесячно |
| - Проверка работоспособности гидропневматического бака | Ежемесячно |
| - Проверка наличия в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т.п.) | Ежемесячно |
| - Проверка наличия в помещении насосной станции инструкции о порядке включения пожарных насосов и инструкции о порядке действия обслуживающего персонала при получении сигнала о неисправности АУП или пожаре, а также общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки пожарных насосов, таблички на каждом запорном устройстве и каждом пожарном насосе с их обозначением по гидравлической схеме | Ежемесячно |
| - Проверка прочности крепления технических средств АУП и трубопроводов | Ежемесячно |
| - Проверка наличия на технических средствах АУП табличек или шильдиков с обозначением, аналогичным нанесенным на гидравлической схеме | Ежемесячно |
| - Проверка работоспособности АУП при ручном (местном, дистанционном) пуске без подачи воды через ороситель | Ежеквартально |
| - Проверка работоспособности всех запорных устройств (открытие - закрытие), в том числе и с электроприводом | Ежеквартально |
| - Проверка работоспособности АУП в автоматическом режиме без пуска воды через ороситель | Ежеквартально |
| - Внешний осмотр оросителей и пеногенераторов, при необходимости очистка их от пыли и грязи | От одного раза в квартал до одного раза в год (в зависимости от высоты монтажа оросителей и пеногенераторов, агрессивности окружающей среды и существования угрозы нарушения их целостности) |
| - Проверка качества пенообразователя и при необходимости его замена | Согласно требованиям изготовителя |
| - Проверка сопротивления защитного заземления | Один раз в год |
| - Промывка трубопроводов дренчерных АУП | Ежегодно |
| - Смена воды в гидропневматическом баке и в пожарном резервуаре | Ежегодно |
| - Проверка настройки диапазона давлений электроконтактных манометров и сигнализаторов давления, а также значения расходов, на которые настроены сигнализаторы потока жидкости | Ежегодно |
| - Метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов | Ежегодно |
| - Ревизия гидроэлектромеханических средств АУП (при необходимости демонтировать их с трубопровода) с разборкой и промывкой затвора, сборкой на месте и с заменой неисправных элементов; проверка герметичности затвора запорных устройств | Один раз в 3 года (или согласно ТД изготовителя) |
| - Смена воды из резервуаров, питающих и распределительных трубопроводов | Один раз в 3 года |
| - Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | Один раз в 3 года |
| - Проверка работоспособности АУП (определение общего расхода АУП, давления у диктующего оросителя при его срабатывании и при общем расходе АУП) | Один раз в 3 года |
| - Проведение гидравлических и пневматических испытаний трубопроводов на герметичность и прочность | Один раз в 3 года (если сеть трубопроводов при эксплуатации не подвергается коррозии); один раз в 2 года (при нахождении трубопроводов в агрессивной окружающей среде) |
| - Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением | По нормам Ростехнадзора |
| - Техническое освидетельствование технических средств АУП, у которых истек срок службы | Накануне истечения срока службы технических средств |