Требования к модульному зданию Автоматизированной АЗС:

| 1. | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Климатические условия эксплуатации | Республика Саха (Якутия) г. Якутск: от минус 55 до плюс 40 градусов Цельсия (С°) |
| 1.2. | Сведения о изготовления | Здание должно быть новым, 2026 года изготовления, ранее не использованным |
| 1.3. | Сведения о строительных решениях и инженерном обеспечении оборудования | Модульное здание с максимальной заводской готовностью до 90%. |
| 1.4. | Тип изготовления здания | Индивидуальное |
| 1.5. | Срок поставки | Не более 70 календарных дней с момента подписания договора |
| 2. | Объемно-планировочные и конструктивные решения. |  |
| 2.1. | Внешние габаритные размеры (длина, ширина, высота) | не менее 8000 × 2550 × 3500 мм |
| 2.2. | Площадь по наружному периметру | не менее 20,4 кв.м. |
| 2.3. | Внутренняя высота помещений | не менее 2600 мм |
| 2.4. | Степень огнестойкости здания | II |
| 2.5. | Класс конструктивной пожарной опасности | Не менее С1 |
| 2.6. | Фундамент | Металлическая рама основания высотой 0,2м по бетонным блокам М100 390х190х188мм (полнотелый) с закреплением для предотвращения сдвига |
| 2.7. | Каркас | Металлический каркас, состоящий из вертикальных стоек и горизонтальных балок-прогонов, с болтовым соединением. Нижний пояс каркаса – G образный холодногнутый профиль размером не менее 200х65х3мм, узловые соединительные элементы – 4 мм. Стойки и верхние балки из профильной трубы 80х80х3 мм, узловые соединительные элементы из металла 3 мм, связи из квадратного профиля 40х40х3 мм, фахверк под металлические двери – профильная труба 60х60х3 мм, окраска грунт-эмалью в 2 слоя. Допускается применение металлического каркаса, аналогичный чертежам 1525-АР по согласованию с Заказчиком. Марки стали по согласованию с Заказчиком. |
| 2.8. | Стены | Трехслойные стеновые сэндвич-панели с утеплением минераловатные плиты из базальта толщиной 150 мм (марка не менее П-100, по согласованию с Заказчиком), оцинкованный лист с полимерным покрытием (толщина металла панелей – не менее 0,5 мм). Цвет наружного покрытия RAL 5005 (синий), цвет внутреннего покрытия RAL 7024 (графитовый серый), либо RAL по согласованию с Заказчиком. Уплотнительная лента, герметик, пена монтажная огнестойкая. Фасонные элементы (RAL по согласованию с Заказчиком). |
| 2.9. | Перегородки | Трехслойные стеновые сэндвич-панели с утеплением минераловатные плиты из базальта толщиной 50 мм (марка не менее П-100, по согласованию с Заказчиком), оцинкованный лист с полимерным покрытием (толщина металла панелей – не менее 0,5 мм). Цвет наружного/ внутреннего покрытия RAL 7024 (или RAL по согласованию с Заказчиком) по металлическому каркасу из профильных труб 50х50х3мм. Металлические элементы покрыть грунт-эмалью в 2 слоя (RAL по согласованию с Заказчиком) |
| 2.10. | Кровля | Трехслойные кровельные сэндвич-панели с утеплением минераловатные плиты из базальта толщиной 200 мм (марка не менее П-100, по согласованию с Заказчиком), оцинкованный лист с полимерным покрытием (толщина металла панелей – не менее 0,5 мм). Цвет наружного покрытия RAL 5005 (синий), цвет внутреннего покрытия RAL 7024 (графитовый серый), либо RAL по согласованию с Заказчиком. Уплотнительная лента, герметик, пена монтажная огнестойкая. Фасонные элементы кровли (RAL по согласованию с Заказчиком). Кровля односкатная с уклоном не менее 12 градусов. Сделать выпуск профнастила кровли от стены не менее 100мм. Гидроизоляция кровли – рулонным кровельным материалом Техноэласт либо Пластфоил или другим материалом по согласованию с Заказчиком. Водосточная система 125/90мм с опуском трубы сбоку, цвет - RAL по согласованию с Заказчиком |
| 2.11. | Наружная отделка | Декоративная облицовка из композитных панелей типа «Алюкобонд» RAL 9003 с остекленной витражной системой RAL 9004 и из профилированных листов RAL 7036 по металлическому каркасу поверх стеновых сэндвич-панелей. Фасонные элементы (отделка парапета, нащельники, обрамление окон и дверей и прочие), цвет – RAL по согласованию с Заказчиком. |
| 2.12. | Основание пола | Состав пола: - Профилированный лист С-38, уложенный между металличе- скими прогонами; - Металлические прогоны 150х50х3 мм, с шагом 600 мм; - Утеплитель экструдированный XPS, общая толщина слоя 150 мм; - В «Зале для клиентов» (пом.1), в электрощитовой (пом.2) и в подсобном помещение (пом.3) керамогранит на пол KERAMA MARAZZI DD641920R, антрацит матовый обрезной 600×600мм, по цементно-песчаной стяжке с армирующей сеткой яч.100х100. Допускается применение основания пола, аналогичный чертежам 1525-АР по согласованию с Заказчиком. |
| 2.13. | Цоколь | Предусмотреть обшивку цоколя (основания стен) профилированным листом с полимерным покрытием RAL 7004 с устройством решеток для продуха размерами 400х400. Каркас выполнить из фасадных профилей, толщиной металла не менее 1,0мм. |
| 2.14. | Внутренняя отделка – Зал для клиентов (пом.1) | Стены – декоративная панель ЛГКЛ «Мультиплит» толщ. 12,5мм RAL 7043 (текстурированные «Сиам грей») по металлическому каркасу из профилей ГКЛ, толщиной металла не менее 0,6мм. Монтажные профили ЛГКЛ «Мультиплит» (соединительные, угловые, плинтусные и прочие). Предусмотреть усиление декоративной отделки для установки телевизора 1шт, кондиционера 1шт (определить проектом). Потолок – «Грильято Стандарт» ячейка 75х75мм RAL 9005. |
| 2.15. | Внутренняя отделка – электрощитовая (пом.2), подсобное помещение (пом.3) | Стены – внутреннее покрытие стеновых сэндвич-панелей. |
| 2.16. | Входная группа | Оконно-дверная конструкция из алюминиевого профиля ALUTECH ALT F50 (теплая) или эквивалент, по согласованию с Заказчиком. |
| 2.17. | Площадка (ступени) входной группы | Металлическая с покрытием из просечно-вытяжного листа, Размеры определить проектом, по согласованию с Заказчиком. |
| 2.18. | Дверные блоки | В электрощитовую (пом.2) – противопожарная утепленная наружная взломостойкая дверь с терморазрывом ЕI 30. В подсобное помещение (пом.3) – утепленная наружная взломостойкая дверь с терморазрывом (Модель, RAL по согласованию с Заказчиком). |
| 2.19. | Электрика | Силовое электрооборудование, электроосвещение, заземление (зануление) модульного здания должно соответствовать действующим нормативным документам Российской Федерации. Щит ВРУ-металлический. Вводное устройство. Прибор учета электроэнергии. Опора вводного электрокабеля на стене модульного здания. Розеточные сети здания должно быть защищены УЗО. Электророводку выполнить в гофрах по стенам (скрытно в Зале для клиентов) и в гофрированной трубе за подвесным потолком. Применить кабеля марки «нг(А)-LS». Заземление, защитные меры электробезопасности должны быть выполнены в соответствии с ПУЭ. Планируемые электропотребители: Зал для клиентов (пом.1) - Терминал самообслуживания INIT MULTIPOS – 3шт Телевизор – 1шт Кондиционер – 1шт Канальный вентилятор – 1шт Розетка 220В – 2шт В электрощитовой (пом.2) – розетка 220В – 2шт В подсобном помещении (пом.3) - розетка 220В – 2шт Электроотопительные приборы. Электроосветительные приборы. |
| 2.20. | Электроосвещение | Зал для клиентов (пом.1) - светильники применить светодиодные Светильник DL-GRIGLIATO-S90x90-6W Warm3000 или эквивалент, модель и мощность определить расчетом. В помещении электрощитовой (пом.2) и в подсобном помещении (пом.3) - применить светодиодные светильники потолочные накладные LED PPL 595/U 36W 4000К IР40 (595х595мм) JazzWay или эквивалент, модель и мощность определить расчетом. Над входами в здание должны быть установлены светильники наружной установки PWW 1000 24W 6500K IP65 (1000х60х58мм) JazzWay или эквивалент, модель и мощность определить расчетом. |
| 2.21. | Отопление | Электрическое. Зал для клиентов (пом.1) – Электрический теплый пол под керамогранитом, дополнительно тепловая завеса/электроконвектор определить расчетом/проектом. В помещение электрощитовой (пом.2) и в подсобное помещение (пом.3) электроконвектор определить расчетом/проектом. |
| 2.22. | Вентиляция | Зал для клиентов (пом.1) - приточная естественная. Вытяжная - канальный вентилятор, определить расчетом. В помещении электрощитовой (пом.2) и в подсобном помещении (пом.3) - приточная/вытяжная естественная. |
| 2.23. | Охранно-пожарная сигнализация | Выполнить проект согласно СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Наличие сертификата пожарной безопасности. |
| 2.24. | Видеонаблюдение | Выполнить подготовку под монтаж системы видеонаблюдения – предусмотреть прокладку кабелей. Кабели FTP4 cat.5е, для наружных работ, проложить скрытно в гофрах по стенам и в гофрированной трубе за подвесным потолком. |
| 2.25. | Гарантийный срок поставщика на конструкции и материалы, оборудование здания, также на выполненные работы | 24 месяцев |
| 2.26. | Расчетный срок эксплуатации здания | не менее 20 лет |
| 2.27. | Соответствие нормативным требованиям | СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». |
| 2.28. | Доставка | Доставку и разгрузку выполняет поставщик. При транспортировке и загрузке/разгрузке должна быть обеспечена полная сохранность здания и его частей. |
| 2.29. | Монтажные работы | Поставщик выполняет установку бетонных блоков и выравнивает. Монтаж здания, отделочные работы и инженерные сети, а также установку предусмотренных ТЗ оборудования на месте выполняет поставщик, выполняет разборку транспортировочных конструкций, устанавливает площадку перед входной группой и монтирует цоколь. Все монтажные работы поставщик сдает Заказчику поэтапно с составлением исполнительной документации с фото-видеофиксацией. Продолжение последующих работ только после приемки выполненных работ Заказчиком. |
| 2.30. | Дополнительные требования | Поставщик обязан разработать и согласовать все рабочие чертежи (решения) с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора. Поставщик обязан предоставить следующую рабочую документацию (оригинал 3 экз., электронная версия pdf/dwg): 1. Конструктивные и объемно-планировочные решения (Проект раздела КР). 2. Расчеты подбора, светильников, кабелей, защитных устройств, чертежи их установки/прокладки (Проект раздела ЭОМ).3. Расчеты и чертежи системы охранно-пожарной сигнализации (Проект раздела ОПС). 4. Чертежи прокладки кабелей видеонаблюдения (Проект раздела ВН). 5. Расчеты и чертежи системы отопления и вентиляции (Проект раздела ОВ). 6. Паспорт на модульное здание. 7. Сертификат на модульное здание. 8. Сертификаты (паспорта качества) на использованные материалы, паспорта на оборудование. 9. Инструкция по монтажу и эксплуатации здания. |
| 2.31. | Прилагаемые документы | 1. Дизайн-проект Автоматизированная АЗС 2. Чертеж Автоматизированная АЗС 1525-АР |