ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по разработке проектной документации на объект:

«Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы Хандыгская» АО «Саханефтегазсбыт».

| I. Общие данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Основание для проектирования объекта: |  | План строительства АО «Саханефтегазсбыт» на 2026-2027 гг. |
| 2. |  | Застройщик (технический заказчик) |  | АО «Саханефтегазсбыт», 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева, 3 ИНН: 1435115270 ОГРН: 1021401050857 Телефон: (4112) 31-88-30 Факс: (4112) 45-30-06 |
| 3. |  | Инвестор (при наличии) |  | Отсутствует |
| 4. |  | Вид работ |  | Техническое перевооружение |
| 5. |  | Источник финансирования строительства объекта |  | АО «Саханефтегазсбыт» |
| 6. |  | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии) |  | Уточняется при проектировании |
| 7. |  | Срок строительства объекта |  | 2026-2027 г. |
| 8. |  | Стадийность проектирования |  | Трехстадийное (основные технические решения, проектная и рабочая документация) |
| 9. |  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) |  | - В проектно-сметной документации предусмотреть: - Модернизация оборудования эстакады налива автоцистерн: - установка топливозаправочных комплексов ТЗК-100 производительностью не более 90 м3/ч в комплекте с счетчиком жидкости массового типа с погрешностью 0,15%; - количество островков под автоцистерны – 4 шт.; - количество видов топлива на налив – 7 (бензины: Премуим-95, Регуляр-92, дизельные топлива зимнее (ДТЗ), дизельное топливо арктическое (ДТА), дизельные топлива летние (ДТЛ), керосин ТС-1, сырая нефть); - количество топливозаправочных комплексов ТЗК-100 со стояками верхнего налива – 6 (1-Премиум-95, 1-Регуляр-92, 4-Дизельное топливо); - количество топливозаправочных комплексов ТЗК-100 со стояками нижнего налива – 1 под керосин ТС-1. - количество топливозаправочных комплексов со стояками верхнего налива под сырую нефть. - Модернизация эстакады слива автоцистерн: - установка топливозаправочных комплексов ТЗК-100 производительностью 90 м3/ч в комплекте с счетчиком жидкости массового типа с погрешностью 0,15%; - количество одновременно сливаемых автоцистерн – 4; - количество сливных устройств – 6; - количество видов топлива на слив – 6 (бензины: Премуим-95, Регуляр-92, дизельные топлива зимнее (ДТЗ), арктическое (ДТА), дизельное топливо (ДТЛ), керосин ТС-1); - надземная установка 5 промежуточных (буферных) резервуаров емкостью 60 м3 каждый (на каждый вид топлива по одному резервуару). - Инженерные сети: - Электротехническое хозяйство: - Технологическое присоединение АСН к электрическим сетям; - Технологическое присоединение системы автоматизации; - Устройство системы заземления и молниезащиты. - Система водоотведения, водоснабжения: - Устройство системы промливневой канализации; - Устройство очистных сооружений – определить проектом; - Технологическое присоединение сетей трубопроводов пожаротушения. - Устройство системы водяного охлаждения и пенного пожаротушения. - Технологические сети: - Устройство внутриплощадочных технологических трубопроводов приема и выдачи на средства налива АЦ. - Пожарная безопасность: - Устройство пожарной сигнализации. - Капитальный ремонт конструкции эстакады налива размерами 30,0х14,0 м: Исходные параметры эстакады: - существующей АСН-5 – 5 шт.; - фундамент ж/б бетон, трубостойки диам. 320мм; - крыша из профилированного металлического листа; Провести капитальный ремонт конструкции эстакады с заменых элементов не пригодных по действующим нормам. 1.5 Установка датчиков довзрывных концентраций на территории резервуарного парка РВС № 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38. 1.6 Установка на существующих РВС № 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 указателей уровня на базе измерительной системы "Струна+". 1.7 Устройство технологической насосной – определить проектом. 1.8 Устройство блок-модульной насосной пенного пожаротушения эстакады слива-налива готового заводского исполнения. Подключение к сетям водоснабжения определить проектом. Налив и слив нефтепродуктов осуществляется круглогодично. Максимальная емкость автоцистерн составляет 40 м3. Режим работы: - количество рабочих дней в году – 365; - количество смен в сутки – 1; - Продолжительность смены – 8 часов. Общий объем топливного склада – 94 700 м3. |
| 10. |  | Требования к выделению этапов строительства объекта |  | Выделение этапов проектом не требуется. |
| 11. |  | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и включают в себя: |  |  |
| 11.1. |  | Назначение объекта |  | В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 02 ноября 2022 г. N 928/пр "Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурного-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства): - 07.12.005.007 - Сооружение сливной эстакады. |
| 11.2. |  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность |  | Не принадлежит. |
| 11.3. |  | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта |  | - Вечномерзлые грунты. Климатический район строительства - северная строительно-климатическая зона, район I, подрайон IА; - В соответствии с СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах", район работ расположен в зоне с сейсмической активностью для основного строительства - 6 баллов по шкале MSK-64 (карте А), для объектов повышенной ответственности - 7 баллов по шкале MSK-64 (карте В), для особо ответственных объектов -7 баллов по шкале MSK-64 (карте С). |
| 11.4. |  | Принадлежность к опасным производственным объектам |  | В соответствии с Приложением 1 Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.2007 г., склад к опасным производственным объектам. Класс опасности - II. |
| 11.5. |  | Пожарная и взрывопожарная опасность |  | - Категории по пожарной опасности помещений, зданий и сооружений пожаротушения приняты по СП 12.13130.2009: - резервуарный парк хранения топлива - Ан; - эстакада автомобильная сливоналивная под навесом. - Ан; - технологическая насосная – Ан. |
| 11.6. |  | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей |  | На объекте предусматривается постоянное пребывание персонала в помещение КПП №1, №2. |
| 11.7. |  | Уровень ответственности (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений") |  | Уровень ответственности зданий - повышенный |
| 12. |  | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта |  | Не требуется |
| 13. |  | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений |  | - Мероприятия разработать в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов. - Предусмотреть обеспечение категории энергетической эффективности объекта согласно СП 50.13330.2024 не ниже класса «В» (уточняется при проектировании). |
| 14. |  | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации |  | Не требуется |
| II. Требования к проектным решениям |  |  |  |  |
| 15. | Стадия проектирования |  | Разработать отдельно: - Основные технические решения - Проектная документация - Рабочая документация |  |
| 16. | Этапы проектирования |  | - Сбор исходных данных, получение справок и ТУ; - Предпроектное обследование; - Основные технические решения; - Проектная документация; - Рабочая документация; - Прохождение экспертизы промышленной безопасности; - Прохождение экспертизы сметной документации. |  |
| 17. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка |  | - Размещение зданий и сооружений принять в соответствии с требованиями нормативных документов СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности», СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» и другой нормативной документации РФ. - Согласовать размещение проектируемых зданий и сооружений с Заказчиком. |  |
| 18. | Требования к проекту полосы отвода |  | Не требуется |  |
| 19. | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам |  | Согласно Брендбуку АО «Саханефтегазсбыт» |  |
| 20. | Требования к технологическим решениям |  | - Режим работы: - количество рабочих дней в году – 365; - количество смен в сутки – 1; - продолжительность смены – 8 часов. - Прием нефтепродуктов танкерами: дизельное топливо, бензин Регуляр-92, бензин Премиум-95, нефть. Прием по средства АЦ - дизельное топливо, бензин Регуляр-92, бензин Премиум-95. - Выдача нефтепродуктов (ДТЗ, ДТА, ДТЛ, бензин Регуляр-92, бензин Премиум-95, керосин ТС-1, сырая нефть) круглогодично на средства налива в АЦ. - Температурный режим работы запорной арматуры от -60 до +40С. - Эстакада автомобильная сливо-наливная под навесом: - Общее количество постов - 4 шт.; - Максимальная емкость автоцистерн на налив и слив составляет 40 м³. - Виды отпускаемых нефтепродуктов: дизельное топливо (ДТЗ, ДТА, ДТЛ), бензин Регуляр-92, бензин Премиум-95, керосин ТС-1, сырая нефть. - Виды принимаемых нефтепродуктов: дизельное топливо (ДТЗ, ДТА, ДТЛ), бензин Регуляр-92, бензин Премиум-95, керосин ТС-1. - Разместить топливозаправочные комплексы на слив и налив светлых нефтепродуктов производительностью не более 90 м³/ч. Учет нефтепродуктов предусмотреть по массе (массомерами). - Обеспечить налив нефтепродуктов: дизельное топливо (ДТЗ, ДТА, ДТЛ) в АЦ не менее чем на 3 островках единовременно. - Обеспечить налив нефтепродуктов: бензин Регуляр-92, бензин Премиум-92, в АЦ на 1-м островке. - Обеспечить слив всех видов нефтепродуктов дизельное топливо (ДТЗ, ДТА, ДТЛ), бензин Регуляр-92, бензин Премиум-95, керосин ТС-1 на 3-х островках. - Предусмотреть установку аварийного резервуара для стока пролитых нефтепродуктов (емкость определить проектом); - На въезде и выезде с площадки слива-налива автоцистерн предусмотреть установку светофоров для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктами автомобильных цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами. - Технологические трубопроводы стальные (09Г2С) надземной прокладки на несгораемых опорах, в местах проезда транспорта в ж/б лотках (двухтрубная система (прием и выдача) для каждого вида топлива для исключения смешения нефтепродуктов). - Диаметры технологических трубопроводов принять согласно гидравлического расчета, но не менее Ду150 мм на выдачу нефтепродуктов из парка хранения на средства налива АЦ. - Технологические трубопроводы оборудовать системой сброса избыточного давления в дренажные емкости. - Технологическая схема трубопроводов приема и выдачи дизельных топлив (ДТЗ, ДТА, ДТЛ) из резервуаров хранения, должна обеспечивать смену вида дизельного топлива (с ДТА на ДТЗ или на оборот ДТЗ на ДТА) в каждом из резервуаров дизельного топлива парка хранения. - Согласовать технологическую схему топливной системы, основное технологическое оборудование, размещение технологического оборудования, трассировки технологических трубопроводов с Заказчиком. |  |
| 21. | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям |  | - Эстакада автомобильная сливоналивная под навесом: - Оборудовать эстакаду переходными мостиками (заводского изготовления) для безопасного перехода на автоцистерну. - Предусмотреть оборудование для защиты от падения с высоты при работе на автоцистерне. - Покрытие площадки водонепроницаемое с использованием монолитного железобетона и отбортовкой по периметру высотой 0,20 м. - При капитальном ремонте эстакады предусмотреть использование комплекта навеса заводского исполнения (высота не менее 6,5 над площадкой налива, кровля навеса - скатная, профилированный лист по стальным прогонам, каркас навеса - стальные однопролетные рамы, колонны навес - из стальных профилированных труб). |  |
| 22. | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта |  | Не требуется |  |
| 23. | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта |  | Не требуется |  |
| 24. | Требования к инженерно-техническим решениям: |  |  |  |
| 24.1. | Требования к основному технологическому оборудованию: |  |  |  |
| 24.1.1. | Отопление |  | Не требуется |  |
| 24.1.2. | Вентиляция |  | Не требуется |  |
| 24.1.3. | Водопровод |  | - Наружные сети водоснабжения - металлические трубы. - Предусмотреть трубопроводы пожаротушения (включая опоры). |  |
| 24.1.4. | Канализация |  | - Производственная канализация- обеспечить сбор сточных дождевых и сезонных вод с территории АСН на существующие локальные очистные сооружения. |  |
| 24.1.5. | Электроснабжение |  | - Электроснабжение - согласно расчетов электрической нагрузки проектируемых объектов на присоединение к существующим электрическим сетям. Определить установленную мощность электроснабжения объекта с внесением изменений в технические условия. - Произвести устройство силовых линий электроснабжения от точки присоединения до проектируемых объектов. - Прокладку кабельных линий по территории нефтесклада до зданий и сооружений предусмотреть надземное на кабельных эстакадах и/или в металлических лотках заводского изготовления. Технические решения согласовать с Заказчиком. - Освещение: - Освещение площадки налива автоцистерн - светодиодными светильниками во взрывозащищенном исполнении. - Предусмотреть молниезащиту и заземление проектируемых объектов. |  |
| 24.1.6. | Телефонизация |  | - Склад оборудован действующей точкой доступа к сети связи (телефонии). - Предусмотреть устройства двусторонней связи во взрывозащищенном исполнении на площадке налива АЦ под навесом для связи с операторной. |  |
| 24.1.7. | Радиофикация |  | Не требуется |  |
| 24.1.8. | Информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" |  | - Склад оборудован действующим доступом к сети интернет. |  |
| 24.1.9. | Телевидение |  | - Предусмотреть видеонаблюдение на площадке налива АЦ под навесом с выводом сигнала на рабочее место операторной и КПП. - Видеонаблюдение выполнить с установкой IP камер. IP камеры согласовать с Заказчиком. - Размещение видеокамер, а так же оборудование системы видеонаблюдения согласовать с Заказчиком. |  |
| 24.1.10. | Газификация |  | Не требуется |  |
| 24.1.11. | Автоматизация и диспетчеризация |  | - Модернизация систем автоматизации технологических процессов согласно требований нормативных документов СП 77.13330.2016 "Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85", ВСН 64-86 "Методические указания по установке сигнализаторов и газоанализаторов контроля довзрывоопасных и предельно допустимых концентраций химических веществ в воздухе производственных помещений", "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов". - Предусмотреть установку датчиков довзрывных концентраций на территории резервуарного парка РВС № 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40 площадке налива автоцистерн под навесом. Марку датчиков ДВК и их расположение согласовать с Заказчиком. - Предусмотреть установку на РВС № 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40 указателей уровня на базе измерительной системы "Струна+". Количество датчиков плотности и температуры согласовать с Заказчиком. - Предусмотреть установку датчиков верхнего предельного уровня заполнения РВС. В качестве датчиков использовать сигнализаторы предельных уровней СПУ. - Предусмотреть автоматизацию верхнего уровня со следующими требованиями: - Технологический процесс должен управляться автоматизированной системой управления на основе SCADA систем с возможностью визуализации технологического процесса, а также показаний датчиков до взрывной концентрации, уровня и температуры. - Весь процесс управления технологическими линиями, процессами слива, налива, приема и перекачки должен быть визуализирован на АРМ оператора. - Предусмотреть бесперебойность и стабильность электропитания. - Предусмотреть дистанционное управление процессом налива автоцистерн, а также по месту в ручном режиме. - Размещение шкафов АСУ ТП предусмотреть в существующую операторную с выводом на АРМ оператора. Место установки определить проектом. |  |
| 25. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды |  | Согласно требований нормативных документов Минприроды России и других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность: - Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» на период эксплуатации и строительства. |  |
| 26. | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности |  | - Согласно СП 155.13130.2014, СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 484.1311500.2020, СП 6.13130.2021, СП 31.13330.2021, СП 8.13130.2020, СП 113.1333.2023, Правила противопожарного режима в РФ Утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479, ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию зданий и сооружений, ручные пожарные извещатели с выводом сигнала в помещение с постоянным пребыванием персонала: помещение КПП. - Предусмотреть систему пожарной сигнализации (согласно требованиям статьи 83. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ) разработанную и утвержденной в установленном порядке. - Предусмотреть установку оборудования электрической пожарной сигнализацией с ручными пожарными извещателями эстакады автомобильной сливоналивной (Требования п. 13.1.2. СП 155.13130.2014. Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности). - На площадке налива АЦ предусмотреть стационарную установку пожаротушения (неавтоматическую), а также стационарные лафетные стволы для охлаждения сливоналивных устройств. - Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». |  |
| 27. | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов |  | - Мероприятия разработать в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», а также требованиями иных действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, национальных стандартов, технических регламентов, строительных норм, сводов правил и нормативно-технических документов. - Предусмотреть обеспечение категории энергетической эффективности Объекта согласно СП 50.13330.2012 не ниже класса «В» (уточняется при проектировании). |  |
| 28. | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту |  | - На нефескладе труд ММГН не применим, территория опасного производственного объекта закрыта для доступа посторонних лиц. - Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» разрабатывать не требуется. |  |
| 29. | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности |  | Не требуется |  |
| 30. | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду |  | Согласно Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |  |
| 31. | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта |  | - Согласно Федерального закона 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». - Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». |  |
| 32 | Требования к проекту организации строительства объекта |  | - Согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СНиП 1.04.03.-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений предприятий». - Разработать раздел «Проект организации строительства». |  |
| 33. | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта |  | Благоустройство земельного участка: - покрытие проектируемых дорог, площадок, проездов принять из монолитного армированного железобетона марки не ниже В20. - водоотвод поверхностных вод с территории площадки слива налива АЦ осуществить на локальные очистные сооружения дождевых сточных вод – определить проектом. |  |
| 34. | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя |  | - Согласно Постановления Правительства РФ №800 от 10.07.2018 г. «О проведении рекультивации и консервации земель». - Необходимость разработки проекта рекультивации и консервации земель определить в процессе разработки проектной документации |  |
| 35. | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки |  | Места складирования определить в разделе ПОС «Проект организации строительства». |  |
| 36. | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта |  | Не требуется |  |
| 37. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных мероприятий |  | Не требуется |  |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |  |  |
| 38. | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным |  | - Состав разделов стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая документация» выполнить в соответствии с требованиями: - Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в редакции от 21.10.2025 г. - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - В составе проектной документации разработать: - Раздел 1. «Пояснительная записка»; - Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»; - Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»; - Раздел 4. «Конструктивные решения»; - Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»: - Подраздел а) «Система электроснабжения»; - Подраздел б) «Система водоснабжения»; - Подраздел в) «Система водоотведения»; - Подраздел д) «Сети связи»; - Раздел 6 «Технологические решения». - Раздел 7. «Проект организации строительства»; - Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; - Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; - Раздел 10. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»; - Раздел 12. «Смета на строительство объектов капитального строительства». - В случае выявления необходимости выполнения дополнительных видов работ, разделов проектной документации, не указанных в настоящем техническом задании (например, разработка раздела Декларация промышленной безопасности, система мониторинга инженерных систем и т.п.) данные работы выполняются по согласованию с Заказчиком. - Состав разделов стадии «Основные технические решения» должен соответствовать стадии «Проектная документация», но в упрощенном виде, для предварительного согласования основных проектных решений и планировочных решений с Заказчиком. - Разработать программы пуско-наладочных работ оборудований и технологии. |  |
| 39. | Требования к подготовке сметной документации |  | - Сметную документацию составить ресурсно-индексным методом в текущих ценах на момент сдачи ПСД в базе "ФСНБ-2022". - Сметную документацию выполнить в сметной программе «WinРИК». - В состав сметной документации включить отдельными книгами: - «Сводный сметный расчет»; - «Объектные и локальные сметы»; - «Ведомости объемов работ»; - Конъюнктурный анализ цен на материалы и оборудование с комплектом прайс-листов и коммерческих предложений. - Сводный сметный расчет выполнить в текущих ценах и включить: - затраты на проектные работы; - затраты на экспертизу проекта; - затраты на авторский надзор (в соответствии с Приказом Минстроя России); - затраты на содержание дирекции (технического надзора) (в соответствии с Приказом Минстроя России); - затраты на зимнее удорожание строительства (в соответствии с Приказом Минстроя России); - затраты на непредвиденные работы (в соответствии с Приказом Минстроя России). - прочие работы и затраты (суточные, проживание, затраты по перевозке работников (на объекте, до объекта), перебазирование машин и механизмов). - затраты на пуско-наладочные работы. - Ведомости работ составить на основании проектных решений - Итоговую сметную стоимость строительства согласовать с Заказчиком. |  |
| 40. | Требования к разработке специальных технических условий |  | Не требуется |  |
| 41. | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 г. N 589 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |  | Соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик зданий или сооружений требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению их безопасности должны быть обоснованы ссылками на требования Федерального закона №384-ФЗ и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 Федерального закона №384-ФЗ перечни, или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия указанных требований соответствие проектных значений и характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов: - результаты исследований; - расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам; - моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий; - оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий |  |
| 42. | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов |  | Не требуется |  |
| 43. | Требования о применении технологий информационного моделирования |  | Не требуется |  |
| 44. | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования |  | Не требуется |  |
| 45. | Рекомендуемые типы квартир и их соотношение" заполняется только при проектировании жилых зданий |  | Не требуется |  |
| 46. | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ |  | - Сбор исходных данных, получение технический условий на подключение к инженерным сетям, получение справок, для формирования соответствующих разделов проектной и рабочей документации, в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 16.02.2008 №87 выполняет проектная организация. - Представить проектно-сметную документацию необходимые для прохождения экспертизы, в электронном виде (формат PDF и редактируемые файлы) для согласования с отделами Заказчика. - Заказчик обязуется согласовать предлагаемые технические решения, материалы и т.п. в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления соответствующего запроса Подрядчика на официальную почту oil@ynp.ru. В случае задержки согласования срок выполнения Работ продлевается на период задержки без применения штрафных санкций к Подрядчику. - Предоставление Заказчику отсканированного заключения экспертизы промышленной безопасности в формате PDF, подписанного квалифицированной электронной подписью (УКЭП) приложенном в файле в формате sig для внесения её в реестр экспертиз промышленной безопасности через Единый портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) и для получения Уведомления о внесении в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности от территориального органа Ростехнадзора. - Сметная документация проходит экспертизу. - В процессе прохождения экспертизы, оперативно вносить изменения в проектно-сметную документацию и устранять недостатки по представленным замечаниям, не превышая 5 календарных дней с момента получения соответствующих замечаний. - Исполнитель передает Заказчику для согласования, разделы проектной документации на электронную почту oil@ynp.ru. - Исполнитель передает Заказчику «Проектную документацию» и «Рабочую документацию» в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде (в текстовых файлах и графических материалах в редактируемом формате PDF, dwg, xls, docx, Экземпляры проектной и рабочей документации, выдаваемые заказчику на электронном носителе, является аутентичной проектной и рабочей документации, выполненной на бумажном носителе. Документация, выполненная на электронном носителе, должна быть подтверждена электронной цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 11 апреля 2011 г., N 15, ст. 2036). - Исполнитель передает Заказчику "Сметную документацию" (Локальные сметы, объектные сметы и сводный сметный расчет, прайс-листы, ведомости объемов работ) на бумажном носителе в 3-х (трех) экземплярах и в электронном виде (в текстовых файлах в редактируемом формате PDF, xls, docx и в программе разработки WinPик. А также отправляет на электронную почту oil@ynp.ru. |  |
| 47. | К заданию на проектирование прилагаются: |  |  |  |
| 47.1. | Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта и (или) проект планировки территории и проект межевания территории (для линейных объектов - при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения проекта планировки и межевания территории в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации) |  | - Градостроительный план земельного участка №RU 14516000-2023-07 с кадастровым номером 14:28:008001:1813. |  |
| 47.2. | Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации) |  | Топографическая съемка местности, выполненный в летний период 2023 г. |  |
| 47.3. | Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения |  | Уточняется при проектировании |  |
| 47.4. | Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях, и коммуникациях |  | Материалы отсутствуют |  |
| 47.5. | Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии) |  | Материалы отсутствуют |  |
| 47.6. | Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования |  | 1. Ситуационный план (М1:10000) 2.Планировочная схема земельного участка (М1:1000) 3. Инженерные изыскания 4. Брендбук АО «Саханефтегазсбыт» |  |